## Terminarz_kontroli_czujników
Obiekt, na którym znajdują się czujniki | Data ostatniego sprawdzania | Następna data sprawdzania | Aktualny status kontroli czujników | Ilość czujek | Gaz wzorcowy | Gaz Mierzony | Czas okres sprawdzania w miesiącach | Osoby odpowiedzialne | Ilość czujników
SSBR- Akumulatorownia w rozdzielni robót | 2022-11-24 | 2023-05-27 | Nieaktualne | 1 | 20% - 40% DGW – Wodór | Wodór | 6 | Z-V inz.Gumiński | 125
Agro | 2023-01-19 | 2023-07-19 | Nieaktualne | 24 | 62%DGW - Propan |  | 6 | Z-III Mekla | 97
Miejsko - Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu | 2022-12-22 | 2023-06-24 | Nieaktualne | 1 | 50%DGW - Metan | Metan | 6 | ZVI inż. Kudzia | 268
Kontrola sygnalizatorów Gazex w budynku A-117 ( SD-4 ) | 2023-04-28 | 2023-10-29 | Aktualne | 4 | 50%DGW - Metan | Metan | 6 | Z-VII inż.Uroda | 265
Kontrola sygnalizatorów Gazex w budynku A-117 ( SD-5 ) | 2023-04-28 | 2023-10-29 | Aktualne | 2 | 50%DGW - Metan | Metan | 6 | Aprochem | 7
Kontrola sygnalizatorów Gazex w budynku A-118 ( SD-8 ) | 2022-12-16 | 2023-06-18 | Nieaktualne | 5 | 50%DGW - Metan, 100ppm Tlenku Węgla | Metan, Tlenek Węgla | 6 | Inne | 3
LNG Instalacja, A-110 | 2023-04-20 | 2023-10-21 | Aktualne | 15 | 52%DGW – Metan | Metan | 6
Kocioł 4,A-110 | 2022-10-27 | 2023-04-29 | Nieaktualne | 4 | 52%DGW – Metan | Metan | 6
Kocioł 9, A-110 | 2023-07-17 | 2024-01-17 | Aktualne | 7 | Metan 40%DGW | Metan | 6
Agro, Nonan | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 4 | Propan 64%DGW | Nonan | 6
Agro, Laboratorium, Wodór | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 1 | Wodór 50%DGW | Wodór | 6
Kocioł 1-Piec Fluidalny, A-110 | 2023-06-14 | 2023-12-15 | Aktualne | 3 | 50%DGW - Metan | Metan | 6
Brentag | 2023-01-19 | 2023-07-19 | Nieaktualne | 6 | 250ppm - Amoniak | Amoniak | 6
Bystrowice | 2023-09-15 | 2024-09-17 | Aktualne | 5 | 50%DGW - Metan | Metan | 12
Kontrola sygnalizatora Bias Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu | 2023-03-23 | 2023-09-22 | Do kalibracji lub sprawdzenia | 1 | 50%DGW - Metan | Metan | 6
DP | 2023-04-19 | 2023-10-20 | Aktualne | 3 | Siarkowodór, Chlorowodór | Siarkowodór, Chlorowodór | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. E - 99. Czujniki na piecu metanowym. | 2023-05-10 | 2023-11-09 | Aktualne | 2 | 50%DGW - Metan | Metan | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. E-99 | 2023-05-10 | 2023-11-09 | Aktualne | 5 | 45%DGW - Propan | Styren, Etylobenzen | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. C-116 | 2023-05-10 | 2023-11-09 | Aktualne | 6 | 45%DGW - Propan | Pentan | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. C-110 | 2023-05-23 | 2023-11-22 | Aktualne | 8 | 45%DGW - Propan | Styren, Etylobenzen, Pentan | 6
Kontrola eksplozymetrów C-110 RTO | 2023-05-23 | 2023-11-22 | Aktualne | 2 | 65%DGW – Propan | Styren, Pentan | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. G - 99 | 2023-07-27 | 2024-01-27 | Aktualne | 5 | 50%DGW - Metan | Pentan | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. G - 120 | 2023-07-27 | 2024-01-27 | Aktualne | 5 | 50%DGW - Metan | Pentan | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. A - 133 | 2023-07-27 | 2024-01-27 | Aktualne | 4 | 62%DGW - Propan | Etylobenzen | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. F - 120 | 2023-07-27 | 2024-01-27 | Aktualne | 17 | 62%DGW - Propan | Etylobenzen, Styren, Benzen | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. G – 107 / G-109 | 2023-07-27 | 2024-01-27 | Aktualne | 8 | 62%DGW - Propan | Etylobenzen, Wodór | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. H-101 | 2023-08-08 | 2024-02-08 | Aktualne | 11 | 50%DGW - Metan | Eter, Etanol, Izobutan | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. E-92 Invento | 2023-02-21 | 2023-08-24 | Nieaktualne | 10 | 21,5%DGW - Pentan | Pentan | 6
H-115 | 2023-04-25 | 2023-10-26 | Aktualne | 8 | Metan 40%DGW | Izobutan, Etanol | 6
C-98 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 1 | Wodór 50%DGW | Wodór | 6
E182 - Inne Czujniki | 2023-08-22 | 2024-02-22 | Aktualne | 6 | 62%DGW - Propan, 10ppm - Butadien, 1% Tlenu w Azocie | Styren, Butadien, Tlen | 6
E182 - Czujniki OLDHAM | 2023-08-22 | 2024-02-22 | Aktualne | 43 | 30%DGW - Pentan | Styren, Heksan, Benzen, Pentan | 6
E-182 Czujniki na Etylen GAZEX | 2023-08-22 | 2024-02-22 | Aktualne | 4 | Propan 65% DGW | Etylen | 6
Kontrola sygnalizatorów octanu winylu w bud. F - 170. Czujniki GAZEX | 2021-11-23 | 2022-05-26 | Nieaktualne | 4 | Propan-Butan | Octan Winylu w powietrzu | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. G-175. Kwas Akrylowy | 2023-08-21 | 2024-02-21 | Aktualne | 2 | 50%DGW - Metan | Kwas Akrylowy | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. G-175 - Czujniki OLDHAM | 2023-08-21 | 2024-02-21 | Aktualne | 12 | 30%DGW - Pentan | Styren, Kwas Akrylowy, Akrylan Butylu | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. F-170. Czujniki OLDHAM | 2023-08-21 | 2024-02-21 | Aktualne | 26 | 30%DGW - Pentan | Octan Winylu, Akrylan-2-Etyloheksylu, Akrylan Etylu, Akrylan Butylu | 6
SSBR | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 37 | 50%DGW - Metan | Styren | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. F - 142 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 4 | 62%DGW - Propan | Terpentyna | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. F-147 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 4 | 62%DGW - Propan | Styren | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. D - 146 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 8 | 50%DGW - Metan | Butadien | 6
Kontrola sygnalizatorów w bud. E - 156 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 1 | 62%DGW - Propan | Pinen | 6
Kontrola sygnalizatorów w bud. E - 158 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 2 | 62%DGW - Propan | Pinen | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. E - 146 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 2 | 62%DGW - Propan | Terpentyna | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. D-158. Czujniki Honeywella | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 2 | 50%DGW - Metan | Butadien | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. E - 142 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 6 | 62%DGW - Propan | Styren | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. CMB S - 191. Centralka Tochpoint Pro. | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 20 | 50% DGW - Metan | Butadien | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. CMB S - 191. Centralka SensePoint | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 8 | 50% DGW - Metan | Butadien | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. E - 145 | 2023-07-28 | 2024-01-28 | Aktualne | 18 | 50% DGW - Metan | Butadien | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. E-143. Nowe Kompresory. Czujniki Honeywella. | 2023-07-28 | 2024-01-28 | Aktualne | 2 | 50%DGW - Metan | Butadien | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. F - 101 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 8 | 50%DGW - Metan | Butadien | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. F-109. Tace. | 2023-07-31 | 2024-01-31 | Aktualne | 3 | 50%DGW - Metan | Akrylonitryl, Butadien, Merkaptan | 6
Kontrola eksplozymetrów w bud. F - 100 | 2023-07-27 | 2024-01-27 | Aktualne | 4 | 50%DGW - Metan | Pentan | 6
E-121 | 2023-02-03 | 2023-08-06 | Nieaktualne | 3 | Wodór 50%DGW | Wodór | 6
Rail-Synthos | 2023-06-05 | 2023-09-05 | Do kalibracji lub sprawdzenia | 3 | Metan | Metan | 3
Polifarb Cieszyn | 2023-08-17 | 2023-11-16 | Aktualne | 10 |  | Ksylen | 3 | 420